## Sheet1
Naručitelj: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska 8
Predmet nabave: Filteri za klima komore, ev. broj: 31/2025 JN
Naziv ponuditelja:____________________________________________________
OIB:________________
Troškovnik
Red. broj | NAZIV PREDMETA NABAVE | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena (u EUR bez PDV-a) | Ukupno (u EUR bez PDV-a) | Stopa PDV-a u % | Iznos PDV-a | Sveukupno (s PDV-om)
| Filteri za klima komore | kom | 176
1. | Panel filteri Micratex klase F9
1.1. | Dimenzije 360x550x53
1.2. | Klasa filtera Epm1 85%
1.3. | Područje filtracije 3,2 m2
1.4. | Protok zraka 1060 m3/h
1.5. | Početni pristisak tlaka 145Pa
1.6. | Završni pritisak tlak 450Pa
1.7. | Pocinčani okvir
1.8. | Maksimalna temperatura 80C
2. | Vrećasti filter klase M5 okvir 25 mm | kom | 21
2.1. | Dimenzije 592x892x500 mm, 6x2 džepova |  | 7
3. | Vrećasti filter klase M5 okvir 25 mm | kom | 3
3.1. | Dimenzije 287x892x500 mm, 3x2 džepa | kom | 1
4. | Rezervni dijelovi za RPT kućišta 1 i 2 Q = 3750 m3/h - Komplet za zamjenu FC-F9-MZ-610x762x60-FW/E; USCH-Bag-292 i USCH-Rubber-292 | kom | 8
5. | Rezervni dijelovi za RPT kućište 3 Q = 1150 m3/h - Komplet za zamjenu FC-F9-MZ-610x610x60-FW/E; USCH-Bag-100 i USCH-Rubber-100 | kom | 4
6. | Servisne usluge za RPT „safe-change“ kućišta za BSL 3 laboratorij - Servisne usluge za Centralni dijagnostički laboratorij - 048 ¦ BSL-3 Servisna soba Usluga uključuje: - montaža i demontaža radne skele nužne za sigurnu izmjenu filtera u kućištima 1 i 2 - demontažu postojećeg (starih) pred filtera Bag-In/Bag-Out metodom a sukladno uputama proizvođača na način siguran za servisere, laboratorij i okoliš u kućištima 1 do 3 - svu potrebnu jednokratnu zaštitnu opremu za servisere prilikom demontaže i montaže, organizaciju i zaštitu mjesta izvođenja radova. - pakiranje demontiranih filtera u adekvatnu ambalažu - Profesionalna montaža novih kompleta predfiltera i vreća za zamjenu u kućištima 1,2 i 3 a sukladno pravilima struke i naputcima proizvođača opreme na propisan i siguran način. - Ispitivanje montiranih kompleta filtera i izradu kvalifikacijske dokumentacije / atesta a sukladno HRN EN ISO 14644-3:2019; Čisti prostori i odgovarajući kontrolirani okoliš -- 3. dio: Metode ispitivanja. - u slučaju da se tijekom rada utvrde devijacije koje se mogu otkloniti u danu u kojem se izvodi održavanje isto će se smatrati dijelom ove ponude. Svaki drugi slučaj nije predmet ove ponude i regulirati će se naknadnom ponudom. - naručitelj se obavezuje osigurati sav potreban pristup i osigurati tehničku podršku u smislu priručnika, procedura i eventualnih servisnih lozinki, gašenja ventilacijskog sustava i slično. - korisnik je obavezan zbrinuti stare HEPA filtere u skladu s postojećom zakonskom regulativom i internim naputcima, kao i skladištiti ih do momenta zbrinjavanja. | kpl | 2
UKUPNO BEZ PDV-a
PDV 25%
UKUPNO SA PDV-om
NAPOMENA!
U ponudu je uključena demontaža starih i montaža novih filtera te odvoz i zbrinjavanje.
Vlastoručnim potpisom osobe odgovorne za zastupanje jamče nepromjenjivost cijena.
Ponuditelj:
U _________________________, _________2025. godine
(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
________________________________________________________________________
(potpis i pečat)